Szczecinek, dnia 29.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.5/2018

- Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Telzas Sp. z o.o.

ul. Bugno 3

78-400 Szczecinek

tel. (+48 94) 37 29 750

fax (+48 94) 37 29 800

info@telzas.com

Osoba kontaktowa:

Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu lub e-mailem:

Zbigniew Rakuz

kom. +48 602 694 739

e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com

Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres 
e-mail osoby do kontaktu.

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CZĘŚĆ 1:

Wykonanie i instalacja zautomatyzowanego systemu testowania systemów zasilania gwarantowanego, w skład którego wchodzi:

- Komputer sterujący wraz z graficznym środowiskiem programowania składający się z:

- Obudowy w standardzie PXI umożliwiającej zainstalowanie co najmniej 7 modułów pomiarowych w standardzie PXI lub PXI Express oraz komputera PC.

- Komputera w standardzie PXI wyposażonego w procesor dwurdzeniowy nie gorszy niż o wydajności 4400 wyrażonej w punktach CPU Mark i działającego z systemem operacyjnym kompatybilnym ze standardem firmowym opartym o system Windows.

- Wielofunkcyjnej karty pomiarowej zawierającej 16 wejść analogowych o częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż 1 MS/s w odniesieniu do wszystkich kanałów i rozdzielczości nie niższej niż 16 bit, 24 kanałów cyfrowych z możliwością pracy w konfiguracji wejścia lub wyjścia cyfrowego ustalanej indywidualnie dla każdego kanału, 2 wyjść analogowych o rozdzielczości 16 bit i częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż 2 MS/s w odniesieniu do wszystkich kanałów wraz z wymaganymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie wolnych wiązek kablowych

- Programowalnego źródła mierzącego (SMU) o zakresie co najmniej +/-60V i obciążeniu do 3A, z czułością do 100fA oraz częstotliwością próbkowania co najmniej 1.5MS/s

- Modułu pomiarowego umożliwiającego pomiar napięcia w zakresie +/-300V, z dokładnością co najmniej 6½ cyfry wraz z wymaganymi akcesoriami.

- Macierzy przełączających wraz z wymaganymi akcesoriami:

  - Co najmniej 32-kanałowa, pracująca w zakresie napięć do 300V

  - Co najmniej 100-kanałowa, pracująca w zakresie napięć do 100V i z obciążeniem do 1A

- Pakiet oprogramowania składającego się z graficznego środowiska programistycznego kompatybilnego z wyspecyfikowanym sprzętem do programowania systemu pomiarowego oraz środowiska do tworzenia sekwencji testowych wraz z pakietem szkoleniowym w zakresie korzystania z oprogramowania.

- Interfejs sprzętowy i program testujący:

- Szafa rack, w której zainstalowane będą wszystkie wyspecyfikowane urządzenia pomiarowe wraz z okablowaniem i akcesoriami umożliwiającymi podłączenie systemu zasilania gwarantowanego DC

- Aplikacja umożliwiająca automatyczny test produkcyjny systemu zasilania gwarantowanego DC. Minimalne funkcjonalności:

  - możliwość wykonania testu elektrycznego dla sprawdzenia wielkości elektrycznych na zgodność z punktami norm branżowych wyszczególnionych poniżej w tabeli

  - możliwość wykonania testu elektrycznego dla sprawdzenia sygnalizacji elektrycznych na zgodność z punktami norm branżowych wyszczególnionych poniżej w tabeli

| Rodzaj testu | Norma |
| --- | --- |
| Sprawdzenie zacisku ochronnego | PN-T-83101:1996 p.2.19 PN-T-83102:1996 p.2.12 |
| Sprawdzenie zacisku do połączeń zewnętrznych | PN-T-83101:1996 p.2.18 |
| Pomiar rezystancji izolacji | PN-T-83101:1996 p.2.11 |
| Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji | PN-T-83101:1996 p.2.12 |
| Sprawdzenie odporności na podwyższone i obniżone napięcie zasilania | PN-T-83101:1996 p.2.6 |
| Pomiar psofometrycznego napięcia tętnień | PN-T-83101:1996 p.2.5 |
| Sprawdzenie zabezpieczenia przed zwarciami | PN-T-83101:1996 p.2.13 |
| Sprawdzenie sygnalizacji | PN-T-83101:1996 p.2.14 |
| Sprawdzenie mierników | PN-T-83101:1996 p.2.16 |
| Sprawdzenie zdalnego nadzoru | PN-T-83101:1996 p.2.15 |
| Próba pracy buforowej | PN-T-83102 :1996 p.2.5.2 |
| Próba pracy bateryjnej | PN-T-83102 :1996 p.2.5.6 |
| Próba ładowania baterii | PN-T-83102 :1996 p.2.5.5 |
| Sprawdzenie części składowych siłowni | PN-T-83102 :1996 p.2.1 |

  - automatyczny wydruk protokołu pomiarowego potwierdzającego  wykonanie testu produkcyjnego i jego wynik /negatywny lub pozytywny/

  - archiwizowanie zebranych w procesie produkcyjnym danych (danych z protokołu pomiarowego).

  - przesyłanie zebranych danych do systemu ERP

Wszystkie elementy systemu powinny ze sobą współpracować i być sterowane z komputera sterującego.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania i dostarczenia Analizy Przedwdrożeniowej;

- w oparciu o wyniki przeprowadzonej Analizy przedwdrożeniowej zaprojektowania testów elektrycznych oraz protokołu pomiarowego;

- w oparciu o wyniki przeprowadzonej Analizy Przedwdrożeniowej dostarczenia Sprzętu wraz z jego konfiguracją i wdrożeniem;

- w oparciu o wcześniej przeprowadzoną Analizę Wdrożeniową instalacji i konfiguracji Oprogramowania;

- przeprowadzenia szkolenia o funkcjonalnościach Oprogramowania dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników;

- przetestowania Sprzętu i Oprogramowania oraz udzielenie Zamawiającemu wsparcia przy dokonywaniu przez Zamawiającego testów Sprzętu oraz Oprogramowania;

- wykonania  i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji;

- zapewnienia Zamawiającemu tytułu prawnego do eksploatacji dostarczonego przez Wykonawcę Oprogramowania oraz Dokumentacji;

- zapewnienia Zamawiającemu określonych w Umowie, prawnych i technicznych możliwości dokonywania zmian w Oprogramowaniu, w związku z utrzymaniem i rozwojem Oprogramowania, z uwzględnieniem uzyskanego przez Zamawiającego tytułu prawnego do eksploatacji dostarczonego przez Wykonawcę Oprogramowania, jak również wdrożenia procesów w zakresie utrzymania i rozwoju Oprogramowania.

CZĘŚĆ 2:

Dostawa opornic elektronicznych z możliwością sterowania przy pomocy środowiska graficznego służącego do programowania pozostałych części systemu pomiarowego o  minimalnych parametrach:

1. Opornica DC o  minimalnej mocy pracy ciągłej  19600 W,  min. Zakres napięć wejściowych od 2 do 300V DC, regulacja prądu obciążenia w zakresie od 0 do 420 A, minimalny zakres regulacji rezystancji od 0,0045 Ohm do 7.7 Ohm, zasilana napięciem 230V AC, minimalny temperaturowy zakres pracy  w przedziale od  5 do 40 st. Celsjusza, posiadająca zabezpieczenia  przed:

a. Przeciążeniem prądowym

b. Przeciążeniem mocą

c. Napięciem  (min. 105% napięcia znamionowego)

d. Odwrotną polaryzacją wejść w całym zakresie prądowym

e. Przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy

Przystosowana do zabudowy w stojaku 19”

Informująca na wyświetlaczu operatora o zbyt niskim napięciu wejściowym.

2. Opornica AC/DC o  minimalnej mocy pracy ciągłej  21000 W,  min. zakres napięć wejściowych: w trybie DC  do 620V DC, w trybie AC  do 440V. Minimalny zakres napięciowy od 50 do 620 V w trybie DC i od 50V do 440 V w trybie AC, Minimalny zakres regulacji prądu  od 0 do 75 A, minimalny zakres rezystancji od 0.67Ohm do 266 Ohm, zasilana napięciem 230V AC, minimalny temperaturowy zakres pracy  w przedziale od  5 do 40 st. Celsjusza, posiadająca zabezpieczenia  przed:

a. Przeciążeniem prądowym

b. Przeciążeniem mocą

c. Napięciem  (min. 120% napięcia znamionowego)

d. Odwrotną polaryzacją wejść w całym zakresie prądowym

e. Przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy

Informująca na wyświetlaczu operatora o zbyt niskim napięciu wejściowym.

Przystosowana do zabudowy w stojaku 19”.

CZĘŚĆ 3:

Dostawa multimetrów stacjonarnych – 8 szt. o minimalnych parametrach:

- Pomiar częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, prądu AC, prądu DC, rezystancji

- Zakres pomiaru napięcia AC 100n...100m/1/10/100/750V

- Zakres pomiaru napięcia DC 100n…100m/1/10/100/1000V

- Dokładność pomiaru napięcia DC nie gorsza niż 	±(0,004% pomiaru + 0,001% zakresu)

- Zakres pomiaru prądu DC 100p...100µ/1m/100m/400m/1/3/10A

- Zakres pomiaru prądu AC 10µ...10m/100m/400m/1/3/10A

- Zakres pomiaru rezystancji  100µ...100/1k/10k/100k/1M/10M/100MΩ

- Zakres pomiaru częstotliwości min: od 3...300kHz

- Wyświetlacz typu  2x 6,5 cyfry

Dodatkowe uwagi:

- Jeśli w ramach danej części wymagane jest szkolenie, jego cena musi zostać wyodrębniona w ofercie Wykonawcy.

- Dla części 1 zamówienia Wykonawcy zapewnią dla sprzętu i oprogramowania minimum 3-letni okres gwarancji, natomiast dla pozostałych części 2-letni okres gwarancji.

- Wykonawcy zapewnią realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Na oprogramowanie w ramach części 1 Wykonawca zapewni wieczystą licencję.

- Na środowisko graficzne i aplikację w ramach części 1 Wykonawca zapewni minimum 3-letni okres aktualizacji.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 i 5 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji umowy w zakresie gwarancji, kar umownych i warunków odstąpienia od umowy.

- Dopuszcza się złożenie oferty w walutach: PLN lub EUR. W celu porównania ofert złożonych w walucie EUR, zostaną one przeliczone na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania wspólne dla wszystkich części zamówienia

Zamawiający nie fomułuje warunków udziału w postępowaniu.

- Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny zamówienia

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Lp. | Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 |

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

|  | [ | Cmin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P = |  |  | ] | x Z |
|  |  | C |  |  |

gdzie:

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych

C – cena w badanej ofercie

Z – waga kryterium.

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

- Termin składania ofert

28.06.2018 r. do końca dnia.

- Termin realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

- Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

- Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia. Strony wprowadzą do Umowy zmiany w zakresie terminów określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia uwzględniające opóźnienia wynikające z działania Siły Wyższej,

b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim zakresie Strony wprowadzą zmiany do Umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa,

c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

d) Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do Umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty.

- Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofet częściowych.

- Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

- Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Zaparafowany harmonogram realizacji stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Telzas Sp. z o.o., ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek lub elektronicznej na adres e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com nie później niż do dnia 28.06.2018 do końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2018 o godz. 12.00 w siedzibie firmy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/1.5/2018

FORMULARZ OFERTOWY

- W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/1.5/2018 z dnia 29.05.2018 r. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym poniżej za cenę:

| L.p. | Część zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I |
| 1 | Komputer sterujący wraz z graficznym środowiskiem programowania, w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komputer sterujący |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Graficzne środowisko programowania |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Interfejs sprzętowy i program testujący |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Interfejs sprzętowy |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Program testujący |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkolenie |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ II |
| 4 | Opornice |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Opornica DC |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Opornica AC/DC |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚC III |
| 5 | Multimetry stacjonarne |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni, licząc od terminu składania ofert.

Załączniki:

- Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Zaparafowany harmonogram realizacji stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

…………………………………………..

(data i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/1.5/2018

……………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z TELZAS Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

| ................................................. |  | ................................................. |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość i data) |  | Podpis Wykonawcy |